本询价文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

询 价 文 件

项目名称：车辆出入管理系统升级改造等项目

项目编号：PZSX1701052

采购人：湄洲湾职业技术学院

采购代理人：莆田中实招标有限公司

二0一七年一月

第一部分   询价采购公告

莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PZSX1701052

- 项目名称：车辆出入管理系统升级改造等项目

- 采购单位：湄洲湾职业技术学院

- 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

- 交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

- 响应人资格要求：

  - 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的境内供货商或制造商等合法的投标人，须提供上一年度年检合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件(以提供复印件加盖公章为准，若已三证合一则无需提供税务登记证和组织代码证)。

  - 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

  - 投标人需提供当地或业务所属地人民检察院出具的单位、拟任项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函原件(告知函须在有效期内，在开标现场递交，无告知函的投标将被拒绝。)

  - 投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

- 报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

- 时间安排：

  - 报名时间：2017年1月 11 日至2017年1月18日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—18：00(北京时间，以下同)；

  - 响应文件递交截止时间和开标时间：2017年1月19日15：00；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

- 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币贰仟元整(￥：2000.00元)。投标保证金以转账或电汇形式提交，以投标文件递交截止时间前到帐为准。成交人的保证金将直接转为履约保证金。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

- 我司将在湄洲湾职业技术学院网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

采购代理人：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978

联系人：小陈

电话：0594-2631836

传真：2631896

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

合同包一：

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口控制终端一体机(含软件) | 台 | 1 | 1.采用多核Intel赛扬 J1900 CPU 1.99GHz处理器 ,无风扇设计； 2.内存≥4GB，硬盘≥2000G；工作环境温度：≥-30℃～+70℃;工作环境湿度：≥10%~90%@40℃，无凝结; 3.接口：具有≥4个百兆网口和两个千兆网口，≥3个RS-232接口，≥2个RS-485接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥4个USB接口;具备≥2报警输入和4个报警输出接口，≥1个音频输入接口，≥1个音频输出接口，≥1个SATA接口，≥1个电源接口，≥4个状态指示灯，≥1个接地端子； 4.操作系统 Windows； 5.支持接入的牌识设备数量≥4路高清出入口视频单元； 6.支持接入的监控设备数量≥4路监控； 7.存储功能支持对车辆和行人信息、车辆和行人出入记录的本地存储，可存储≥80万辆的通行车辆信息或者≥30万辆的违法车辆信息; 8.工业化无风扇设计; 9.支持4路视频同时预览； 10.支持本地监控视频图像预览； 11.支持内部车辆、VIP车辆的自动抬杆放行； 12.支持对黑名单车辆、特殊车辆的布控报警； 13.支持软件提示、声光报警或LED显示等多种方式； 14.支持远程下载更新或外部导入内部车辆库和布控车辆库； 15.支持本地进行数据查询、备份和维护； 16.支持上传至智能停车场管理系统； 17.支持远程进行权限设置或维护管理; 18.制造商需提供产品及平台开发体系CMMI5认证证书(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章); 19.制造商需获得 2015中国制造业年度创新企业(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章); 20.制造商连续入选近六年(2011年-2016年)中国电子信息百强企业(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章); 21.制造商为2015全国电子信息行业领导企业(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章); 22.制造商获得过2015-2016年度中国安防10大诚信供应商(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章); 23.制造商拥有国家公安部认定的重点实验室(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章); 24.制造商连续入选近三年(2013年-2015年)A&S全球安防排名前5强(含第5)(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章); 25.为保证产品具有优质的质量、来自于正规渠道、完善的厂家售后服务体现；要求投标人提供产品厂家原产地证明和产品厂家的售后服务证明函。(投标时提供有效证书复印件作为证明材料，并加盖制造商公章)。 |
| 2 | 数字式车辆检测器(抓拍单元) | 套 | 2 | 1.支持检测线圈通道数≥2个; 2.灵敏度可调范围不应小于8级; 3.相应时间：32ms±2ms; 4.输出IO方式：继电器开关量输出；最大承受电流1A，最大支持电压110V交流，24V直流; 5.工作温度：-40℃——80℃。 |
| 3 | 出入口补光抓拍单元 | 台 | 2 | 传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS； 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 快门：1/30秒至1/100,000秒； 自动光圈：DC驱动； 支持ICR切换； 视频压缩标准：H.264/MJPEG； 压缩输出码率：32 Kbps~16M bps； 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB; 帧率：25fps(1920*1080); 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 接口：1个RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口,4路IO输入接口，2路IO输出接口,3路继电器输出，1个CVBS接口,1路音频输出，1路音频输出，1个TF卡插槽内置8GTF卡，1个4G全网通模块,2个内置LED灯； ★支持三码流输出功能(需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据) SD卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置SD卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能； ★断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于相机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件到客户端；(需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据) ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；(需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据) ★车牌识别率：白天≥96%，夜间≥92%；(需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据) 倾斜车牌识别：可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码； ★支持车身颜色识别(需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据) ★支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，白天准确率≥90%，夜间≥85；(需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据) 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传； 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换； 工作温度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)； 电源供应：AC100V~240V±10%； ★防护等级：IP66；(需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据) 功耗：22W MAX; 须提供以招标公告发布之前的公安部安全与警用电子产品质量检测中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的有效检验报告数据，并加盖厂家公章为准。 |
| 4 | 出入口补光抓拍单元立柱 | 根 | 2 | 摄像机固定立柱。 |
| 5 | 感应线圈 | 套 | 2 | BV1.0单股铜芯。 |
| 6 | 终端显示器 | 台 | 1 | 出入口控制终端显示器/22英寸。 |
| 7 | 键鼠 | 套 | 1 | 标准配置。 |
| 8 | 交换机 | 台 | 1 | 标准配置。 |
| 9 | 主电源线 | 米 | 80 | RVV3*1.0。 |
| 10 | 支电源线 | 米 | 150 | RVV2*1.0。 |
| 11 | 通讯线 | 箱 | 1 | 超六类网线。 |
| 12 | PVC管 | 批 | 1 | 各种管径。 |
| 13 | 周边辅材 | 批 | 1 | 固定件等周边专用辅材。 |
| 14 | 安装调试 | 项 | 1 |  |

合同包二：

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖二U段无线话筒(领夹式) | 台 | 90 | 1、一拖二U段领夹式无线麦克风； 2、UHF高频调频电路设计，抗干扰强； 3、双发射，双接收，无失频； 4、★多频道可供选择，多套同时使用不串频； 5、不低于200个信道； 6、★具有红外自动对频、调频功能； 7、话筒轻巧耐用，抗干扰强； 8、PLL锁相电路锁频，能有效地阻隔工作环境中噪杂射频干扰； 9、工作有效距离不低于50米； 10、电池耗电：可连直接USB充电或选配外接充电,充电后使用时间>8小时； 11、★所有麦克风在所有的接收机中都可以使用； 12、★能自动有效地防止啸叫； 13、具有AFS自动搜索频道功能，自动搜索并选定不受干扰工作频道； 14、接收频道：双频道 15、调节方式：FM 16、频率稳定性：±0.005％ (-10~50°C) 17、动态范围>90dB 18、综合失真≤0.03% 19、频率响应：80Hz-15KHz 20、额定消耗功率<3W 21、最大频偏：±45KHz 22、接收机灵敏度>55dB 23、麦克风类型：动圈式 24、拾音模式：超心型 25、★产品品牌年限不低于15周年 26、★免费保修三年，终身维护，出现故障在24小时内解决。 |

合同包三：

| 序号 | 货物名称 | 规格/参考品牌、型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 两分频、两单元；频率响应：80Hz-18kHz；灵敏度：88dB；额定阻抗：8Ω；额定功率：60W， 自带挂架，箱体尺寸：400×250×170mm。 | 20 | 对 |
| 2 | 功放 | 采用双声道高保真分离件，全频带功率放大系统。设有两路音源输入，两路话筒输入；一组前置录音输出及A,B组功率输出，可驱动4只8Ω音箱。本机设置反馈，混响功能。且能对话筒，线路的音量，音调实现独立调节。本机还具有高保真，高清晰，低噪声，性能稳定可靠等特点。可广泛用于学校，厂矿，厅堂，中小型会议室等语音扩声场合，话筒插口带3.5V直流电。●可以直接给湖山DS301会议话筒供电 有效频率响应(L/R)：20Hz-20KHz(+1dB,-3dB)输出功率：2×60W/8Ω(额定) 2×200W/8Ω(最大)线路灵敏度：200mV话筒灵敏度： 15mV信噪比：≥80dB 净尺寸：430×110×340mm 净重：8kg | 30 | 台 |
| 3 | 有线话筒 | 多种供电方式；全金属鹅颈管，无附加噪音；可采用幻象电源，节约后期使用成本。底座采用ABS工程塑料材质，整体呈半圆弧形，全金属管体，同样采用红色环形光环灯指示工作状态。●与湖山P2060K，XY100功放配合使用不需要电池 * 换能方式：电容式 * 指 向 性：单指向* 拾音距离：10-20cm * 灵 敏 度：-38dB±3dB * 频率响应：60Hz-16KHz * 输出阻抗：2KΩ±15%* 供电方式：2AAA或6.5V供电 | 20 | 只 |
| 4 | PPT翻页笔 | 卡顿Presenter KD-2180翻页笔 | 300 | 把 |
| 5 | 小蜜蜂扩音器 | 十度(ShiDu)S92 UHF单无线扩音器大功率小蜜蜂 | 400 | 对 |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须同等或优于询价文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价：合同包一为人民币叁万叁仟玖佰元整(￥：33900.00元)、合同包二为人民币壹拾叁万伍仟元整(￥：135000.00元)、合同包三为人民币柒万肆仟伍佰元整(￥：74500.00元)；超过最高限价的报价无效。

- 与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

  - 询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

- 响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 公示及成交通知：

- 我司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

- 公示期三个工作日，我司代询价小组将书面通知中标人。

- 成交人应在领取成交通知书的同时按成交金额的 1.5％的标准一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

- 技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2. 技术培训：免费为采购方技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

3.售后服务承诺：

3.1本次招标采购产品至少为一年保修期，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

3.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，仍应对产品提供终身维修服务，对产品在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3.3维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

3.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.5投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构地址、人员(数量、职称、学历)、维护机构电话、维修方式、保修时间、培训计划、保修期满后的维修保养费用、优惠措施等。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

4.2 验收方法：

中标人自检后中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中对被验收设备进行破坏性检验的，被破坏产品价款由中标人承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合格证验收清单等)；中文技术资料壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后10个工作日内采购方向中标方一次性支付中标总价。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

投标文件格式

采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

莆田中实招标有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的           项目招标中投标(招标编号：      ，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

邮编：                电话：

传真：                日期：

附件8

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：

附件9

检察机关出具的行贿犯罪查询结果告知函的有效复印件

附：行贿犯罪档案查询申请格式

人民检察院：

因参加                      单位                     项目，根据福建省人民检察院、福建省财政厅颁发的《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(文号：闽检发[2014]7号)的规定，现向你院申请查询                             等单位及负责人有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询单位：(印)

年    月   日

人民检察院：

单位的                        项目，已送交贵院进行行贿犯罪记录查询，现介绍               前往领取结果，请予以支持反馈。

查询单位：(印)

年    月   日

注：申请查询需要提供的材料

- 单位申请查询的，应当提交查询申请(加盖单位公章)，经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

- 公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。

- 个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

- 受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

- 行贿犯罪档案查询告知函自检察机关出具之日起2个月内有效。