本询价文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

询 价 文 件

项目名称：双温冷柜升级项目

项目编号：PZSX1509211

采购人：湄洲湾职业技术学院

采购代理人：莆田中实招标有限公司

二0一五年九月

第一部分   询价采购公告

莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PZSX1509211

- 项目名称：双温冷柜升级项目

- 采购单位：湄洲湾职业技术学院

- 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

- 交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

- 响应人资格要求：

  - 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人，须提供上一年度年检合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件(以提供复印件加盖公章为准)。

  - 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

  - 投标人需提供当地或业务所属地人民检察院出具的单位行贿犯罪档案查询结果告知函原件(告知函须在有效期内，告知函原件须单独密封，在开标现场递交，无告知函的投标将被拒绝。)

  - 投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

- 报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

- 时间安排：

  - 报名时间：2015年9月22日至2015年9月29日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—18：00(北京时间，以下同)；

  - 响应文件递交截止时间和开标时间：2015年9月29日15：30；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

- 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币贰仟元整(￥：2000.00元)。投标保证金以转账、现金或电汇形式提交，以投标文件递交截止时间前到帐为准。成交人的保证金将直接转为履约保证金。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

- 我司将在中国政府采购网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

采购代理人：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978

联系人：小陈

电话：0594-2631836

传真：2631896

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双温冷柜模块升级项目 | 2套 | 能满足2015年中职“制冷项目”省赛设备参数要求，并与学院原有设备能够完好兼容，详细要求见下附 |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须同等或优于询价文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价为人民币伍万柒仟陆佰元整（￥：57600.00元）；超过最高限价的报价无效。

附：升级改造清单及要求

（一）结构及组成

双温冷柜模块系统采用模块化设计，由网孔板、制冷系统、冷柜箱体、冷柜电气实训考核模块、制冷专业工具及配件等组成。

1.网孔板采用304不锈钢板，经数控冲床加工成有规则网孔板，表面排列有规则的一形孔，方便各种器件的固定，配套一形孔的专用塑料卡座采用一次塑料充模加工而成；装置配有二块网孔板，一块为桌面固定网孔板，主要固定制冷机组、能量调节阀、压力表及压力控制器、干燥过滤器、视液镜、手阀等器件；另一块为冷柜箱体侧面固定网孔板，主要固定空调阀、蒸发压力调节阀、内平衡热力膨胀阀、单向阀、膜片式电磁阀、手阀等。

2.制冷系统：封闭式冷库压缩机、风冷冷凝器、内平衡热力膨胀阀、小型吊顶式冷风机、干燥过滤器、蒸发压力调度阀、能量调节阀、视液镜、手阀、膜片式电磁阀、单向阀、压力控制器、高低压压力表、螺纹三通、异径接头、耐震压力表、储液器、空调阀等组成。

3.冷柜箱体：采用优质304不锈钢板做骨架，经过机械加工成型，隔层置保温防火发泡料，整机既坚固耐用。冷柜分为上下二层，上层模拟低温库500mm×385mm×520mm（长×高×深），内装有LED照明灯、小型吊顶式冷风机、冷冻室温度传感器、化霜电加热器等组成，下层模拟高温库520mm×814mm×240mm（长×高×深）, 内装有LED照明灯、S型盘管蒸发器、PVC板、冷藏室温度传感器等组成，柜门采用双层真空玻璃门，可清晰直观看到冷柜内部的工作状态，冷柜底部装有冷凝水接水盘，收集冷冻室化霜时的冷凝水和冷藏室结露冷凝水。同时柜体的底部采用带刹车的万向轮，便于移动。

4.冷柜电气实训考核模块(ZK-09)

冷柜电气实训考核模块采用基础控制电路。整个电气系统由微电脑温度控制器、高低压力控制开关、单组压力控制开关、信号指示灯、旋钮开关等组成。

挂箱面板主要分为三部分：左边上方为冷冻室和冷藏室的传感器、冷柜门开关、冷冻室和冷藏室照明灯输入及微电脑温度控制器，主要对冷冻室和冷藏室的温度进行监视及控制。左边下方主要为机组运行时相应的工作指示：冷冻室制冷指示、压力故障指示、电源指示、压缩机运行指示、冷藏室制冷指示。电气系统还设有三个旋钮开关，分别控制冷冻室制冷、总电源开关、冷藏室制冷。右边为输入电源、冷冻室电磁阀、冷藏室电磁阀、双组压力控制器、单组压力控制器、冷凝器风机、冷冻室风机、压缩机等接口。同时配有智能考核接口。

（二）基本配置

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷柜电气实训考核模块 | ZK-09 | 1套 |  |
| 2 | 柜体网孔板 | 725*570 | 1块 |  |
| 3 | 桌机网孔板 | 600*570 | 1块 |  |
| 4 | 风冷冷凝机组 | 4440 | 1套 |  |
| 5 | 耐震高压压力表 | -0.1－3.5MPa | 1只 |  |
| 6 | 耐震低压压力表 | -0.1－1.5MPa | 2只 |  |
| 7 | 膜片式电磁阀 | 1/4″（螺口式） | 2只 |  |
| 8 | 干燥过滤器 | CT-052（螺口式） | 1个 |  |
| 9 | 手阀 | 1/4″（螺口式） | 3只 |  |
| 10 | 手阀 | 3/8″（螺口式） | 2只 |  |
| 11 | 视液镜 | 1/4″ | 1只 |  |
| 12 | 止回阀 | NRV-10（螺口式） | 1个 |  |
| 13 | 膨胀阀 | TN2 | 2只 |  |
| 14 | 阀芯 | BE0X | 2只 |  |
| 15 | 能量调节阀 | KVC12（螺口式） | 1只 |  |
| 16 | 蒸发压力调节阀 | KVP12（螺口式） | 1只 |  |
| 17 | 双组压力开关 |  | 1个 |  |
| 18 | 单组压力开关 |  | 1个 |  |
| 19 | 吊顶式冷风机 | DE-0.47/2.5 | 1套 |  |
| 20 | 双温冷柜库体 | 600*620*1500 | 1套 |  |
| 21 | 三通 | 3/8" | 2个 |  |
| 22 | 三通 | 1/4" | 3个 |  |
| 23 | 变径纳子 | 1/2"-1/4" | 2个 |  |
| 24 | 变径纳子 | 3/8"-1/4" | 2个 |  |
| 25 | 变径纳子 | 1/2"-3/8" | 4个 |  |
| 26 | 铜管固定座 | ø6 | 10个 |  |
| 27 | 铜管固定座 | ø10 | 15个 |  |

（三）实训项目

1.冷库系统管路设计与组装项目

- 冷库系统管路设计任务

根据任务要求，合理设计冷库系统管路，定位制冷部件

- 冷库系统系统组装组装任务

将设计好的管路安装到对应部件的合理位置并完成对冷库系统的保压、检漏。

2.冷库系统调试与运行

- 冷库电气系统的电气连接任务

按电气原理图和控制要求 完成冷库系统的线路铺设和连接

- 冷库制冷系统调试与运行任务

完成对冷库系统的抽真空、加注制冷剂、膨胀阀调节、温控器试验、高低压试验、电气调试

- 与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

  - 询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

- 响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 公示及成交通知：

- 我司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

- 公示期三个工作日，我司代询价小组将书面通知中标人。

- 成交人应在领取成交通知书的同时按成交金额的 1.5％的标准一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

- 售后服务：

- 成交人应根据用户单位指定的地点免费提供设备的送货、安装和调试服务，免费为用户单位提供设备操作使用及维护的培训服务。

- 所有货物至验收合格之日起，保证免费保修至少壹年(除货物说明一览表另要求外)。国家、行业或货物的制造商有统一规定的按其规定。报价人应在报价文件中列明详细的售后服务承诺。

- 交货期：

报价人衡量自身供货能力，自行承诺最短交货期(除货物说明一览表另要求外)。交货期是指从报价人与采购人签定合同当日至所有货物安装调试后可以交付采购人验收的期限，交货期以日历日为计算单位。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后10个工作日内采购方向中标方支付中标价的95%。中标价5%的的余款，作为产品的质量保证金。软件运行正常顺利并在合同签订一年后的10个工作日内，由再支付中标价5%的的余款，同时质保期结束。

- 验收条件：

- 验收时中标人代表必须在场，招标人将根据询价文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行验收。

- 结构、外观、制造、装配材料及工艺要求应符合招标采购要求及投标文件承诺，招标人在验收时如发现不符合招标采购要求的，招标人有权要求中标人进行换货或退货。

- 货物应按厂家产品验收标准、招标文件中产品材质要求和合同中的相关条款进行验收，产品质量达到设计要求，安装各项指标符合验收标准要求。

- 验收方法：

  - 出厂检验：投标人应提供货物制造厂的出厂检验报告和质量合格证书。

  - 联合验收：货物运送至安装现场且安装定位结束后，由投标人和用户按验收标准进行联合验收，对质量有争议时视情况进行抽样破坏性验收，在此期间如发现货物有质量问题，投标人应在24小时内无条件免费更换货物。

  - c．在安装现场进行最终验收所发生的一切费用由投标人承担。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

投标文件格式

政府采购项目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

莆田中实招标有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的           项目招标中投标(招标编号：      ，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

邮编：                电话：

传真：                日期：

附件8

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：

附件9

检察机关出具的行贿犯罪查询结果告知函的有效复印件

附：行贿犯罪档案查询申请格式

人民检察院：

因参加                      单位                     项目，根据福建省人民检察院、福建省财政厅颁发的《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(文号：闽检发[2014]7号)的规定，现向你院申请查询                             等单位及负责人有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询单位：(印)

年    月   日

人民检察院：

单位的                        项目，已送交贵院进行行贿犯罪记录查询，现介绍               前往领取结果，请予以支持反馈。

查询单位：(印)

年    月   日

注：申请查询需要提供的材料

- 单位申请查询的，应当提交查询申请(加盖单位公章)，经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

- 公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。

- 个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

- 受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

- 行贿犯罪档案查询告知函自检察机关出具之日起2个月内有效。