本招标文件经采购人审核确认，同意发布。

采购人盖章 ：

公开招标文件

项目编号：PTZHX2019053

项目名称：湄洲湾职业技术学院新校区学生宿舍

空气源热泵+太阳能热水工程项目服务采购

预公告

采购人：湄洲湾职业技术学院

招标代理机构：莆田市中恒信招标代理有限公司

二○一九年六月

目    录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	10

第四章 资格审查与评标	24

第五章 招标内容及要求	35

第六章 采购合同（参考文本）	46

第七章 投标文件格式	49

注：本招标文件共80页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向莆田市中恒信招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 投标邀请

莆田市中恒信招标代理有限公司受湄洲湾职业技术学院委托，对湄洲湾职业技术学院新校区学生宿舍空气源热泵+太阳能热水工程项目服务采购的下述货物（服务）进行国内公开招标，欢迎合格的供应商参与投标。

- 项目编号：PTZHX2019053

- 项目名称：湄洲湾职业技术学院新校区学生宿舍空气源热泵+太阳能热水工程项目服务采购

- 采购标的名称、数量及主要技术规格：详见招标货物一览表

四、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

五、时间安排（北京时间）详见招标公告

六、投标报名方式及标书费：

1、上门报名：即供应商直接到莆田市中恒信招标代理有限公司购买招标文件。

2、邮寄方式报名：即投标人先将标书费（100元）和邮购费（50元）转账或电汇到指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司或发邮件，我司再将招标文件通过快递或发电子邮件方式寄给报名人。

3、无记名方式报名：即投标人在莆田市公共资源交易网(ggzyjy.ptfwzx.gov.cn)直接下载招标文件，工本费100元，在递交投标文件同时一并交于招标代理人。

七、地点安排：

1、购买招标文件、投标报名、咨询及来往信函地点：莆田市城厢区东园路西山小区B区 1058-5，联系人：陈女士 ，电话：13950726899。

2、投标文件递交及开标地点：莆田市行政服务中心三楼开标室

八、莆田市中恒信招标代理有限公司指定帐户：

1、投标保证金缴纳账户：

开户名--莆田市中恒信招标代理有限公司

开户行—莆田农商行行政服务中心支行，

帐号— 9040 2100 3001 0000 0192 06；

*投标保证金应以电汇、转帐等公对公、非现金形式于投标截止时间前缴纳至指定的账号，以款到帐户为准。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。请投标人在存款单上注明招标文件的编号及投标单位名称。

2、标书费、招标服务费缴纳账户：

开户名--莆田市中恒信招标代理有限公司，

开户行—中国民生银行莆田分行，

帐  号—157 271 212 ；

九、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、五十四条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，口头质疑不予接受；供应商收到招标文件之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。

十、我司将在中国政府采购网、福建招标与采购网、莆田市公共资源交易网上发布本项目的招标公告、更改通知、答疑纪要、招标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

十一、公告期限：5个工作日。

采 购 人：湄洲湾职业技术学院

地址：莆田市

联系人姓名：王老师

联系电话：13706066403

招标代理机构：莆田市中恒信招标代理有限公司

地    址：莆田市城厢区东园路西山小区B区 1058-5

电    话： 13950726899

传    真： 0594-2331626

联 系 人：  陈女士

邮   箱：729226351@qq.com

附:招标货物一览表

| 合同包 | 项目名称 | 服务期限 | 每吨标准热水向学生售价单价限价（元/吨） | 主要内容及要求 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湄洲湾职业技术学院新校区学生宿舍空气源热泵+太阳能热水工程项目服务采购 | 2019年9月1日起至2029年6月30日止 | 35元/吨 | 详见《第五章招标内容及要求》 | 湄洲湾职业技术学院新校区 |

注：

1、投标人须按合同包投标，不得仅对一个合同包中的部分内容进行投标，否则其投标将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

2、本项目总投资估算在920万元左右，采用BOT模式进行建设，每吨标准热水向学生售价设有最高限价为35元/吨，超过最高限价的报价为无效标，投标人应以标准热水向学生售价单价进行报价。投标人的报价应以包括项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、包装、运输、装卸、保险、验收、检验、税金等一切费用。

3、中标供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，否则采购人有权单方面终止合同，项目另行处理。

4、投标人所供应产品必须通过合法渠道获得，采购人有权保留更改本项目的规模和金额的权利，不对此行为承担责任，亦无义务向投标人解释其原因。

5、投标人投标所提供的资格证明文件及相关证明材料复印件应是清晰的，注明“与原件一致”并加盖投标人公章。并对提供材料的真实性、合法性负责。

第二章   投标人须知前附表

- 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。投标人自行勘察，不统一组织。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： ① 资格及资信证明部分的正本1份、副本6份，报价部分的正本1份、副本6份，技术商务部分的正本1份、副本6份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：投标文件由资格及资信证明部分、报价部份和技术商务部份三部分组成，投标人必须分别编制资格及资信证明部分、报价部分和技术商务部分，资格及资信证明部分要求提供的证明材料必须在资格及资信证明部分体现，报价部分要求提供的证明材料必须在报价部分体现，技术商务部分不得出现任何报价及影响报价的材料，并分别单独装订胶装，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“资格及资信证明部分”、“投标报价部分”和“投标技术商务部分”； 必须用A4幅面纸张打印装订胶装，应编制封面、目录、页码，必须用胶装装订成册。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，莆田市中恒信招标代理有限公司不承担责任。 |
| 7 | 12.1 | 本项目确定合同包1中标候选人数为1名。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照随机抽取方式确定中标人。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标候选人数为1名。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式提交至招标代理机构，非现场提交不予接收。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条和第五十三条规定，政府采购项目投标供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑，并现场提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①对招标文件提出质疑的，为招标文件报名之日或者招标文件公告期限届满之日(公告期限为5个工作日)起7个工作日内。 ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。 ③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限(公告期限为1个工作日)届满之日起7个工作日内。 （3）《政府采购质疑和投诉办法》第十条和第十一条规定，供应商针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。且提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 招标项目行政监督部门：湄洲湾职业技术学院后勤管理处 |
| 12 | 18.1 | 采购信息发布网站（招标公告、更改通知、答疑纪要、中标结果等信息）： （1）中国政府采购网 （2）中国采购与招标网 （3）莆田市公共资源交易网 |
| 13 | 1.3 （第四章） | 投标人的资格要求： （1）投标人必须具有国内的企业法人资格，须提供营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证的复印件或营业执照三证合一复印件(以提供复印件加盖公章为准)。 （2）投标代表必须经投标方的法定代表人关于参与本项目投标报价的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表人的身份证复印件。 （3）财务状况报告（财务报告或资信证明）；经会计师事务所审计的上一年度的年度财务报告或递交响应文件截止日期前半年内任一个月的财务报表或递交响应文件截止日期前半年内银行出具的有效资信证明； （4）依法缴纳税收和依法缴纳社保资金：投标截止时间前6个月（不含投标截止时间的当月）中的任一月的证明材料；（注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。） （5）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：（包含但不限以下证明材料）参与本项目所必需的设备，本项目主要人员名单列表。 （6）投标人须自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺。 （7）投标人须提供参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供本项目招标公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件（或截图）。 （9）本项目不接受联合体投标。 （11）投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。 注：以上相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效投标处理。其复印件应是清晰的注明“与原件一致”并加盖投标人公章。（原件备查） 相关投标文件格式详见第七章“投标文件格式”。 |
| 14 | 7 （第四章） | 评标标准和方法： 详见 《资格审查与评标》二、评标 |
| 15 | 10.9 | 投标保证金： 合同包（一）保证金人民币壹拾伍万元整(￥150000元) 投标保证金缴纳账户： 开户名—莆田市中恒信招标代理有限公司 开户行—莆田农商行行政服务中心支行， 帐号— 9040 2100 3001 0000 0192 06 投标保证金应以电汇、转帐等公对公、非现金形式于投标截止时间前缴纳至指定的账号，以款到帐户为准。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。请投标人在存款单上注明招标文件的编号及投标单位名称。 |
| 16 |  | 招标服务费： （1）收费标准：按原中华人民共和国国家计划委员会（计价格[2002]1980号）文件规定收费标准的40%收取, 服务费按投资预算金额920万的差额定率累进法计算。 （2）收费办法：中标人应在领取中标通知书向招标代理机构缴纳招标服务费(其中包含该项目采购有跟标或增加补充而产生的采购金额。但若招标人的实际采购金额低于中标总金额的，招标代理机构将不予退还原缴纳的费用)。中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构缴纳中标服务费。 （3）招标服务费缴纳账户：开户名--莆田市中恒信招标代理有限公司，开户行—中国民生银行莆田分行，帐号—157 271 212 ； （4）评审专家劳务报酬由采购人支付，支付标准按莆财购（2017）20号。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“投标人代表”指投标人的单位法定代表人或“单位法定代表人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第二章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）莆田市中恒信招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，莆田市中恒信招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，莆田市中恒信招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，莆田市中恒信招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若莆田市中恒信招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为莆田市中恒信招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，莆田市中恒信招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为莆田市中恒信招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位法定代表人授权的委托代理人，应提供“单位法定代表人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据莆田市中恒信招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，莆田市中恒信招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在莆田市中恒信招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第二章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以招标文件指定保证金账户到账时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在莆田市中恒信招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；

④终止招标的，莆田市中恒信招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知莆田市中恒信招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1莆田市中恒信招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由莆田市中恒信招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向莆田市中恒信招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，莆田市中恒信招标代理有限公司将在招标文件载明的指定网站以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为莆田市中恒信招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，莆田市中恒信招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向莆田市中恒信招标代理有限公司提出询问，莆田市中恒信招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望莆田市中恒信招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位法定代表人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位法定代表人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见第七章 投标文件格式要求的证明材料。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的网站发布。

18.1发布网站：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注相关发布网站，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由莆田市中恒信招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由莆田市中恒信招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或莆田市中恒信招标代理有限公司的工作人员。

依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按招标文件所述的资格标准对投标人进行资格复查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

a.一般资格证明文件：详见第二章《投标人须知前附表》13。

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 未按照招标文件规定提交投标函； |
| a2 | 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件； |
| a3 | 未按照招标文件规定提交投标保证金。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由莆田市中恒信招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、莆田市中恒信招标代理有限公司根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会及评标工作的组织。在开标后的适当时间里由评委会对投标人进行资格性复查、符合性检查、评标。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由莆田市中恒信招标代理有限公司统一对外发布。

②对莆田市中恒信招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| a2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| a3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按照下列规定处理：采用最低评标价法的，以符合性检查合格且投标报价最低的投标人作为有效投标人参加评标。报价相同的，由评标委员会按照技术指标优劣、服务要求响应优劣、资格条件高低、商务条件高低情况依序择优确定。其余投标无效。

②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

③评标委员会按照本款第①条规定确定有效投标人后，若投标人家数不足3家，按照本章第4.10条规定处理。家数达到3家或以上的，评标继续。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的网站名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，莆田市中恒信招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

- 评标方法和标准

一、总则

合同包一采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将对通过资格及响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法按合同包分别进行评估。评分将按技术部分、商务部分和报价部分分别进行(技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算),计算出相应合同包各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为该合同包的中标候选人。若有相同的最高得分， 则按投标报价从低到高顺序进行排列，投标报价最低的投标人将被推荐为该合同包的中标候选人；若投标报价也相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被推荐为该合同包的中标候选人；若技术部分得分再相同,则由评标委员会采用记名投票,得票最多者为中标候选人。（仅推荐一名中标候选人；若中标人不履行合同，本次招标流标。）分值分布如下：

报价部分评分           满分10分

商务部分评分           满分 20分

技术部分评分           满分 70分

投标人评标综合得分=价格分+商务分+技术分

- 评标内容及标准

| 评分 项目 | 最高分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 10分 | 10分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10%的价格权值×100 |
| 商务分 20分 | 1分 | 投标人具有机电工程总承包叁级或以上资质的得1分，投标人需提供有效的资质证书复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 空气源热泵投标产品型号获得中国节能产品认证的得0.5分，获得中国环境标志产品认证的得0.5分。 投标人需提供有效的证书复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人具有安全生产许可证且在有效期内的得1分。 投标人需提供有效的证书复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人具有合同能源管理服务AAAAA级认证证书或投标人获得国家级节能服务公司备案得1分。 投标人需提供有效的相关证明文件复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人具有高新技术企业认证资质的得1分；没有不得分。 投标人需提供有效的资质证书复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人获得市级或市级以上市场监督管理部门颁发的“守合同重信用”企业荣誉的，得1分。 投标人需提供有效的证明文件复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人具有能源管理体系认证或信息安全管理体系认证的得1分。投标人需提供有效的证明文件复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 空气源热泵投标产品获得省级或以上名牌产品的得1分。 投标人需提供有效的证明文件复印件，原件备查。 |
|  | 3分 | 投标人自2015年1月1日（时间以合同签订时间或中标通知书发出时间为准）至投标截止日，具有类似规模供水10000人及以上合作案例，每提供一个10000人以上的单个合同得1分，每提供一个5000人以上的单个合同得0.5分,最高得3分。 投标人需提供有效证明文件包括： ①该业绩的中标（成交）公告（须提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）； ②中标（成交）通知书复印件； ③采购合同文本复印件； ④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件； 以上①-④材料缺一不可，如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，不予得分。 |
|  | 3分 | 运营服务评价： 投标人从2015年1月1日至投标截止日期，有实施完成的空气源热泵合同能源管理项目，每提供一个项目得到采购方出具的优等运营服务评价书的得1分，满分3分。 投标人需同时提供该项目中标通知书、采购合同复印件，以及证明该项目已经采购人验收合格的证明文件复印件、服务评价人盖章（单位或公司的公章，单位部门章无效）的证明材料复印件，如未按以上要求提供项目完整资料的，不予得分。原件备查。 |
|  | 3分 | 1、投标人参与过节能、能源管理、绿色建筑等行业相关标准、规范或规程编制的，每个得0.5分。本项满分1.5分。 2、空气源热泵投标品牌制造商参与2项或以上国家相关热泵标准起草的证明；每提供一项得0.5分，本项满分1.5分； 投标人需提供有效的相关证明文件复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证得1分。 投标人需提供有效证书复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人通过ISO14001环境管理体系认证得1分。 投标人需提供有效证书复印件，原件备查。 |
|  | 1分 | 投标人通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得1分。 投标人需提供有效证书复印件，原件备查。 |
| 技术分70分 | 25分 | 根据各投标人对招标文件中“技术要求”响应情况，由评委进行评议打分，投标人的技术指标完全满足招标文件要求的得25分；带“▲”号技术指标每负偏离一项扣2分；未带“▲”号技术指标每负偏离一项扣0.5分。扣完为止； 【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的（未要求的须提供产品彩页或必要的文字说明），投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（视为负偏离）】 |
|  | 3分 | 投标方案与采购需求的吻合程度，应答是否详尽、明晰，是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求由专家横向综合比较评分，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
|  | 3分 | 投标人针对本项目的安装调试及施工提出详细的方案得1分，投标人提出详细安全及文明施工保证方案，施工注意事项说明的得1分，提出详细质量保证方案，具体方案可行且与招标文件要求相符合的得1分。不提供不得分。 |
|  | 3分 | 投标人所使用的冷热水管均采用国家优质的且符合国家环保要求的聚氨酯整体发泡PP-R（管道压力≥1.2MPa）保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管,发泡厚度达到国家标准及以上的得3分。需提供相关检测报告复印件，原件备查，不提供不得分。 |
|  | 3分 | 1、采用的热水增压泵及水泵具有恒压变频技术，能够实现远程启停和压力设置，实现热水循环泵自动控制的得1分。 2、水泵能效等级均为2级的得1分，水泵能效等级均为2级以上的得2分。 投标人需提供能效等级报告复印件，原件备查。不提供不得分。 |
|  | 3分 | 空气源热泵产品单台机组的噪音≤67dB（A）得1分，≤65dB（A）得2分；≤62dB（A）得3分，需提供检测机构检测报告； 投标人需提供检测报告复印件，原件备查，不提供不得分。 |
|  | 3分 | 空气源热泵机组投标所选型号须进入国家公布节能产品采购清 单并提供在中国能效标识网上公布的能效标识能源效率检测实 验室备案检测机构名单中（热泵热水机（器）类型）的检测机构 的标准工况测试报告， 4.4≤COP≤4.6得1分，4.6＜COP≤4.7 得2分，COP值＞4.7得3分； 投标人需提供检测报告复印件，原件备查，不提供不得分。 |
|  | 3分 | 提供详细的委托管理方案（8－12#），其中委托方案所提出的利益分成方案为对校方最优惠，合理性、科学性最好的由评委进行横向综合比较评分，排名第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分，其余的不得分。（满分3分） |
|  | 2分 | 由专家根据投标人提供的保障与管理情况进行评分： 1、免费提供操作和服务培训及免费提供相关技术资料情况的得1分 2、投标人提供备机、备品、备件清单及价格的得1分 |
|  | 3分 | 由专家根据投标人提供的服务措施及承诺情况进行评分。 1、整体服务方案：项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性和售后服务等具体措施；得1分 2、本地化服务情况，投标人承诺若中标，在项目所在地设立办事处或服务网点情况； 得1分 3、公益服务，针对本项目为贫困学生提供公益服务及优惠措施；得1分。 |
|  | 3分 | 根据投标人能源监控平台具有的功能进行评价，具有水电能耗采集，汇总，统计分查询功能的加1分；具有设备运行参数监测功能加1分；具有系统故障在线预警功能加1分； 投标人需提供针对具体功能的系统截图，并加盖投标人公章， |
|  | 3分 | 投标人具有太阳能或热泵应用技术相关专利或软件著作权登记证书，每提供一个得0.5分，最高得3分。 投标人需提供相关有效证书复印件，原件备查。 |
|  | 3分 | 平板式太阳能板： 1、太阳能集热面积≧2.0㎡，实际采光面积≧1.8㎡，承压≧0.9Mpa，集热器热导率≦0.04W/(㎡.℃）符合以上参数要求的得1分，需提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。 2、所投太阳能集热器总热损系数≤4.8得1分。投标人需提供省级及以上检测机构出具的检验报告或认证报告复印件，原件备查。 3、所投太阳能集热器产品获得金太阳认证的得1分。投标人需提供省级及以上检测机构出具的检验报告或认证报告复印件，原件备查。 |
|  | 2分 | 投标人有提供详细的投资预算明细及工程预算的得1分，有提供详细的成本回收分析情况报告的得1分。 |
|  | 3分 | 1、项目组成员具备机电/电气/电子/建筑专业一级建造师的提供1人得1分，本项满分2分， 2、项目组成员具备机电/电气专业二级建造师证的提供1人得0.5分，本项满分1分。 提供相关证书复印件和投标人近六个月为其缴交社保的证明，否则不得分。 |
|  | 3分 | 因招标时间与工程施工时间交错，鉴于工程进度，学生公寓集中供热BOT项目各楼幢的室内立管由建工集团一并布设。各参与投标公司务必做出具体的工程造价方案。[详见第五章 招标内容及要求第二点：商务要求表（招标需求里另有注明的以招标需求为准）－《工程款结算要求》项]。由评委按工程造价报价进行评分排名，报价最高者得3分，报价次高者得2分，报价第三者得1分，其余的不得分。 |
|  | 2分 | 中标人无偿为新校区两个食堂提供全套集中供热系统（该项目立管已预留，仅为屋面全套系统，施工至立管预留处进行对接并保证全套系统的正常投入运行由餐饮中心进行验收。同时按双水箱设计：一个2吨加热水箱，一个5吨储热水箱，5P空气源热泵两台一用一备。）安装到位并提供与学生公寓同等标准的建设及售后配套服务。投标人提供以上服务措施及承诺函的得2分，不提供的不得分。 |

A.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6% 的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

B技术项 满分为70分。

注：若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%（即35分），即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章 招标内容及要求

本项目为湄洲湾职业技术学院新校区学生宿舍空气源热泵+太阳能热水工程，由投标人全额投资。由投标人负责项目的设计、设备材料的采购、安装、调试、进行有偿服务，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，达到为宿舍内的学生提供每天生活热水供应。合同有效期：9年10个月。本次招标择优选择一家合作单位，项目需2019年9月 1 日前投入使用。(新校区学生公寓已建成交用,未建成交用的根据校方要求按需顺延。)

一、技术要求

1、项目基本信息

湄洲湾职业技术学院地处妈祖故乡的莆田，始建于1985年,2004年经福建省人民政府批准升格为高职院校，作为莆田市唯一一所高职院校，学院承载了振兴莆田职业教育的光荣使命。学院牢固树立“服务地方发展、服务学生发展”的办学理念，秉承“学为成人”的校训，确立了“坚持立足莆田，面向福建，服务国家‘一带一路’倡仪，培养身心健康、品行优秀、技术精湛，具有良好人文素养、创新素养的新时代高素质技术技能人才”的办学定位，“坚持内涵质量发展、特色创新发展，深化产教融合、校企合作，建设‘亲地方产业、创行业特色、树职教品牌’”的现代高职院校特色发展，先后获评福建省示范性现代职业院校A类2018年培育院校、教育部高职高专人才工作水平评估“优秀”院校、全国“职业院校数字校园实验校”、全国现代学徒制试点院校、全国五好基层关工委“先进集体”、教育部全国十所高职院校关心下一代工作联系点、全国教育网络系统示范单位、福建省第一届文明校园、福建省高校就业工作评估优秀院校、全国“职业院校数字校园实验校”、全国现代学徒制试点院校、全国五好基层关工委“先进集体”、教育部全国十所高职院校关心下一代工作联系点、全国教育网络系统示范单位。

莆田，福建省辖地级市，古称“兴化”，又称“莆阳”、“莆仙”，境内地势西北高、东南低，横剖面呈马鞍状，地处北回归线北侧边缘，东濒海洋，属典型的亚热带海洋性季风气候；年平均气温18℃-21℃，无霜期300-350天，年降雨量1000-1800毫米。平均年太阳辐射量达110.41千卡/平方厘米；年日照时数平均为1995.9小时，年均日照率为45%。日照时间从山区至沿海逐步增多。气温由东南沿海向西北内陆山区逐渐降低。各地年平均气温在16℃至21℃之间。

为了进一步落实国家节能减排的各项政策，充分利用新能源及节能产品，不仅节约能耗，为节约型校园建设打下良好的基础，而且能提高学生生活质量，切实解决学生的热供水问题。本项目为湄洲湾职业技术学院新校区，含一期学生宿舍7栋，和二期学生宿舍16栋，入住学生约9878人，每人每天热水约为40L，建设安装学生宿舍空气源热泵+太阳能中央热水系统。

宿舍热水系统基本情况：

湄洲湾职院新校区迁建一期学生宿舍基本情况

| 1期楼号 | 楼层 | 房间数 | 人数/间 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼群1－1 | 6 | 64 | 6 | 384 |
| 楼群1－2 | 6 | 64 | 6 | 384 |
| 楼群1－3 | 6 | 65 | 6 | 384 |
| 楼群1－4 | 6 | 94 | 6 | 564 |
| 楼群1－5 | 6 | 64 | 6 | 378 |
| 楼群1－6 | 6 | 64 | 6 | 384 |
| 楼群1－7 | 6 | 64 | 6 | 378 |
| 小计 |  | 479 |  | 2856 |

| 1期楼号 | 楼层 | 房间数 | 人数/间 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼群1－8 | 6 | 16 | 6 | 561 |
| 楼群1－9 | 6 | 12 | 6 | 417 |
| 楼群1－10 | 6 | 12 | 6 | 423 |
| 楼群1－11 | 6 | 14 | 6 | 489 |
| 楼群1－12 | 6 | 14 | 6 | 495 |
| 小计 |  | 68 |  | 2385 |

湄洲湾职院新校区迁建二期学生宿舍基本情况

| 2期楼号 |  | 楼层 | 房间数 | 人数/间 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼群1 | 1号楼 | 6 | 59 | 6 | 350 |
|  | 2号楼 | 6 | 71 | 6 | 422 |
| 楼群2 | 3号楼 | 6 | 71 | 6 | 422 |
|  | 4号楼 | 6 | 83 | 6 | 494 |
| 楼群3 | 5号楼 | 6 | 71 | 6 | 422 |
|  | 6号楼 | 6 | 71 | 6 | 422 |
| 楼群4 | 7号楼 | 6 | 59 | 6 | 350 |
|  | 8号楼 | 6 | 59 | 6 | 350 |
|  | 9号楼 | 6 | 71 | 6 | 422 |
| 楼群5 | 10号楼 | 6 | 83 | 6 | 494 |
|  | 11号楼 | 6 | 83 | 6 | 494 |
|  | 12号楼 | 6 | 107 | 6 | 638 |
| 楼群6 | 13号楼 | 6 | 59 | 6 | 350 |
|  | 14号楼 | 6 | 71 | 6 | 422 |
| 楼群7 | 15号楼 | 6 | 80 | 6 | 480 |
|  | 16号楼 | 6 | 82 | 6 | 484 |
| 小计 |  |  | 1180 |  | 7016 |

本项目一期1-7栋，二期1-16栋学生宿舍的热水系统将采用空气源热泵+太阳能中央热水系统，并配备独立互联网蓝牙计量型计费消费系统，以合同能源管理BOT模式进行合作。每幢学生宿舍均采用独立系统。

本项目一期8-12栋学生宿舍的热水系统与收费系统由采购人投资建设后，由中标人进行委托管理，以当季楼面冷水表计量为热水销售参照标准，扣取当季的水电费用，作为项目运营收益，由采购人与中标人进行分成。（具体的分成方式作为标书的一部分纳入投标范畴）

本项目的合作期限为：2019年9月1日起至2029年6月30日止。（其中，双方合作起始时间2019年9月1日为暂定，具体以学院的搬迁建设进度及学生入驻时间为准。双方合作的终止时间为2029年6月30日，2029年1月1日至2029年6月30日的学生用水消费结算款，待双方合作期结束，双方确认完整交接后一次性结清。）

### 2、设计依据

2.1《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362-2008；

2.2《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

2.3《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009；

2.4《室外给水设计规范》GB50013—2006；

2.5《建筑结构载荷规范》GB50009-2012；

2.6《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

2.7 《层面工程技术规范》GB50345-2012；

2.8《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012；

### 3、设计原则

3.1执行国家环境保护、节能减排的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

3.2采用高效节能、智能控制的新工艺、新技术，确保满足热水用量，减少工程投资和日常运行费用；

3.3确保项目实施安全性，实现水、电分离，真正体现以人为本。

### 4、热水系统建设内容与要点

4.1每栋学生宿舍独立建设安装空气源热泵+太阳能中央热水系统，集中制热储热，再通过保温管网供应到每间宿舍卫生间。每栋宿舍屋面主体工程必须安装在线远程监控系统，对设备系统的运行状况（包含但不限于水电数据统计、当地环境温度、热水水温、水位、参数设置等功能）。每个独立卫生间（公共浴室每个淋浴间）安装1套用水终端（含混水龙头、软管、花洒、互联网蓝牙流量型水控机等）。本项目由招标人提供场所，报价人投入资金、安装、建设、运营，向学生收取费用偿还项目。

4.2投标人建设安装的空气源热泵+太阳能中央热水系统，根据招标人提供的《学生宿舍基本情况》，结合现场实际情况进行方案设计和安装建设。

4.3投标人建设安装的空气源热泵+太阳能中央热水系统生产的生活热水温度为：出水温度50℃±5℃；热水供水压力为：1.5 kg/C㎡±0.5 kg/C㎡，且应保证与现有冷水系统水压平衡。按全天候每人每天使用生活热水40 升设计。

4.4投标人在每个用水点安装互联网蓝牙流量型水控机，学生使用手机支付刷卡用水，按量计费，洗浴用热水每升单价最高不超过为人民币叁分伍厘（¥0.035元/升）。招标人无偿提供约40平方米驻地办公场地，协助中标人在招标人建立服务部，为学生服务, 产生的水电费用由中标人自理。

5、热水指标要求：

5.1热水终端出口水温：全年50℃±5℃（由校方组织实测）；

5.2热水供水压力为：1.5 kg/C㎡±0.5 kg/C㎡，且应保证与现有冷水系统水压平衡；5.3开始使用时热水温度低于50℃的不超过1L（由校方组织实测）；

5.4保证在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样。

6.设备及材料要求：

6.1  空气源热泵和太阳能中央热水系统。

6.1.1循环式加热或直热式加热。

6.1.2空气源热泵热水机组按冬季工况选型（不能采用电辅助加热），冬季低温天气情况下，能正常工作，确保热水温度及用量。

6.1.3空气源热泵机组必须为中国制冷空调行业CRAA认证产品和绿色建筑节能推荐认定产品或中国环境标志认证产品（投标产品所选型号必须包含在内），需提供相关证书复印件（投标现场提供原件备查）。

6.1.4空气源热泵机组投标所选型号须达到国家二级能效标准及以上并进入国家公布节能产品采购清单，以中国节能产品认证证书和中国能效网下载打印页及政府节能产品采购清单下载打印为准，并要求加盖制造商公章。

6.1.5提供设备生产厂家的全国工业生产许可证（有效制造范围内）、相关资质证明文件的复印件（生产厂家盖章）；制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家安全标准、节能标准。

6.1.6热泵主机出水水温≥60℃，且可控48～60℃。

6.1.7▲空气源主机压缩机采用热泵专用压缩机，制冷剂应采用环保型制冷剂，如R410A、R417A及R134A等（需提供厂家压缩机及环保型制冷剂工质的证明文件复印件）。

6.1.8▲空气源热泵机组必须具有智能除霜技术，投标单位提供的产品必须具有相关集成系统技术、可远程调整热水温度的技术等核心技术，保障热水系统稳定运行，需提供复印件加盖公章（投标现场提供原件备查）。

6.1.9▲空气源热泵热水机组工作时间为早晨6:00～23:00；晚上23:00～次日6:00机组不得工作（机组停止工作,只有热水输出管道的稳压水泵运行），以免由于设备噪音影响学生休息。用户热水供应时间为24小时供水。

6.1.10空气源热泵机组整体噪音≤67dB，提供第三方机构检验报告。

6.1.11▲空气源热泵主机防触电保护类型为I级，防水等级为IPX4级,主机外壳钣金采用五重防锈精湛处理工艺，防锈防腐。

6.2保温水箱：

▲材质要求内壁SUS304不锈钢，壁厚≥1.0mm、外壁201不锈钢，壁厚≥0.6mm，中间保温采用100mm以上聚氨酯整体发泡保温。内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的立式圆形水箱，焊缝需要经防腐处理，确保长期使用无渗漏；水箱应有排气阀、排污管、检修梯及检修孔。

6.3热水增压泵采用变频控制，热水循环泵做到自动控制。

6.3.1水泵必须具有恒压变频技术同时能效等级均为2级及以上，能够实现远程启停和压力设置。

6.3.2热水供水压力为：1.5 kg/C㎡±0.5 kg/C㎡，且应保证与现有冷水系统水压平衡。

6.3.3变频控制系统必须达到精准控制，保证系统运行的稳定性、可靠性。变频水泵控制系统通过测到的管道压力，经变频器系统内置的PID调节器运算，调节输出频率，然后实现管网的恒压供水。

6.4热水供应管道：楼层及房间管网要求采用PP-R保温发泡管，屋面主体系统（除太阳能外）管道采用PP-R保温发泡管，提供产品检测报告。屋面太阳能管道部分采用不锈钢管道，保温层橡塑材料，外套铝板，提供产品检测报告。

6.5一体式水控器及管理系统

6.5.1要求采用电磁阀、流量水表、控制主板一体式计量水控器。水控器采用直流12V安全电压供电，24小时不间断供电。

6.5.2▲一体式计量水控器采用全防水设计，控制电路全部密封在内胆盒中，防止水蒸气破坏主板；采用低功耗芯片，并有待机、休眠节电模式，刷卡可自动触发工作；防盗水、防磁、防破坏；要求带有止回阀，防止因水压不平衡导致串水。

6.5.3▲按照流量计费，计费精确到每升0.001元（；水控器采用液晶屏，在使用过程中能实时显示消费额和卡内余额。需提供相关证书复印件，并要求加盖制造商公章。

6.5.4▲终端付费系统可使用第三方支付形式进行收费：校园一卡通、支付宝、微信等但整个收费系统的电子账户必须无条件对接校方同时无条件接受校方监管。中标方不得私自提供学生充值卡，校内刷卡行为全部通过校园一卡通施行。具体学生消费结算方式在中标后同双方协商确定。

6.5.5▲支持手机蓝牙APP控制，支持充值、退款、报修、消费记录查询、余额查询等功能，提供软件截图及说明，并要求在投标现场演示以上功能。

6.5.6管理系统可为管理员提供每天的营业数据，可根据该数据对不同栋楼进行按需供水，达到节能减排目的。

6.5.7管理系统可报警和显示故障信息，方便维护人员及时处理水控器故障，保证学生或管理方权益。

6.5.8▲水控机生产厂家必须具有国家制造计量器具许可证，水控机须有有效期内的检验报告。

6.5.9投标文件中需对热水消费系统使用及性能方案进行专篇描述(投标人请逐条进行介绍)。

6.6集中控制电箱及在线远程监控系统

每栋宿舍热水系统采用独立的集成控制电箱，通过网络可以在PC端或手机端进行远程监控，必须实现以下功能：

▲注意：投标人必须在投标现场演示以下功能。

6.6.1在监控平台上可以查询保温水箱的温度和液位，提供软件截图及说明；

6.6.2在监控平台上可以查询热泵机组当前的运行状态，如开、关机状态，循环泵工作状态及参数设置，提供软件截图及说明；

6.6.3在监控平台上可以查询环境温度，提供软件截图及说明；

6.6.4在监控平台上可以查询热水供水泵的运行状态及参数设置，提供软件截图及说明；

6.6.5在监控平台上可以查询系统不同时间段的用电量和用水量，提供软件截图及说明；

6.6.6在监控平台上可以查询系统能耗统计报表，提供软件截图及说明；

6.6.7在监控平台上可以查询故障报警及修复情况，提供软件截图及说明；

6.6.8投标单位具有热泵热水系统远程控制系统的核心技术，需要提供证明文件；

6.7▲阀门阀件

6.7.1屋面主体设备系统的电磁阀、闸阀、止回阀、过滤阀等均需采用铜制阀门，房间阀门可以采用PP-R阀门。

6.7.2所有设备进场两端均需安装截止阀。

6.8电缆电线

6.8.1本项目所有电缆电线均需采用多股铜芯国标线缆。

7、设计及安装要求

7.1空气源热泵机组、水箱的屋面安装整体方案必须得到原建筑设计单位的认可后，方可依据设计单位出具的意见或要求，按图纸施工。

7.2设备、室内外管路、水控机、电源变压器等安装，按中标单位和学校管理部门最后确认的设计施工图纸安装。施工必须符合建筑安装相关国家规范和标准，同时按建筑施工规范要求提交施工相关的资料，作为工程竣工验收。部分施工技术要求如下：

7.2.1水控机电源变压器：须满足室内（卫生间）防水等级要求高度2.30米以上,建议安装在卫生间吊顶的检修口上方（方便检修与防雾和防水）。

7.2.2空气源热泵中央热水系统控制箱：安装在各公寓楼宇顶层室内楼梯口，系统控制箱须上锁，并张贴安全危险信号温馨提示标识。

7.3安装进度：2019年8月20日前完成，调试后投入使用。

7.4在设计方案中要充分考虑各种可能发生的问题，并提供合理化解决方案。

7.5验收标准：应与产品原始样本技术数据和标书技术文件和实测数据一致，符合国家有关技术规范和技术标准。

7.6 ▲防水要求：管道穿越楼层面、屋面、卫生间等，需打孔洞，则孔洞处应安装刚性防水套管，并做好防水处理；放置在屋面的水箱、主机、水泵、管道等钢结构支架，不能通过膨胀螺栓直接固定在屋面，应在屋面做混凝土基础后，将钢结构支架固定在混凝土基础上，并对基地设备（热泵主机、水泵等）做好设备与管道底部及设备检修区域的防水层处理和减震措施。

7.7 屋顶设备设计安装时，应当综合考虑招标人进行屋面防水维修、大修的施工空间，必要时，在防水大修期间，投标人需无条件按照招标人的要求拆装屋顶设备，做好相应配合工作。

7.8热泵主机产生的凝结水需通过安装集水托盘，统一排至屋面排水沟。

8.服务与管理要求

8.1 确保所有住宿学生房间的生活热水供应量（设计不少于每人每天40L），全年热水终端出口温度不低于50℃±5℃。 每次开始使用时热水温度低于50℃的不超过1L。

8.2空气源热泵中央热水系统保证24小时提供热水。具体的运营策略按实际情况适时调整。

8.3▲ 投标人提供专业维修人员抵达维修现场的最短路程和时间，或在校内设置专业维修人员；提供完成检修和维修或更换任务的处置方案，提高服务学生满意度的有效举措。投标人须安排驻点办事人员负责完成热水卡充值、日常管理、维修处理等工作。

8.4负责日常设备维护、检修、维修工作，保证系统正常运行。投标人必须承诺在服务期内负责日常设备维护、检修、维修（所有系统相关配件的更新、维修等）等工作，保证系统正常运行并承担所有相关费用，没有提供承诺为无效投标。

8.5▲故障响应时间：在接到故障报告后2小时内到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题。 未达到故障响应时间和解决故障问题要求的，每次扣取1000元的违约金。

8.6 投标人为招标方的设备监管人员提供不少于5次的免费系统技能培训，确保能达到独立操作管理（正常运行情况下学校设备监管人员不允许私自启停设备，控制系统的钥匙原则上由投标人管理，学校管理部门留存备用钥匙），以便灾害性天气和突发状况期间的协助配合，确保正常运行。

9.合同收费年限、收费标准：

9.1▲本项目收费年限：9年零10个月（2019年9月1日起至2029年6月30日止），收费标准每吨热水最高限价35元人民币，由投标人自行报价，超过最高限价，作投标无效处理；项目年限与热水收费单价只接受唯一报价，不接受区间报价，否则作投标无效处理。

9.2空气源热泵+太阳能中央热水系统,运行所产生的水电费,实行装表计量, 热水系统使用采购人的水电费由中标方负责承担，并每季度按电度表和水表计量的实际消耗金额支付采购人。水、电收费按照莆田市居用电价格0.533元/千瓦时；莆田市居用水价格2.55元/立方米的标准收费(水电收费的价格随供电局、水务集团对采购人学生宿舍区用水用电收费价格的调整做相同比例的调整)。中标方在接到缴费通知单后，应在3个工作日内缴纳水电费。在服务期内有关的税、费（如银行费用）应由中标方支付。

二、商务要求表（招标需求里另有注明的以招标需求为准）

| 服务期限 | 2019年9月1日起至2029年6月30日止 |
| --- | --- |
| 项目完成时间及地点 | 1、完成时间：合同签订之日起至2019 年08月 20日前完成（因工程为边建边交付项目，建议根据工程进度，逐步按序推进，在工程基建交付给中标方施工后，在甲方要求的限定时间内交付使用），调试后投入使用。 2、地点：采购人指定地点。 |
| 履约保证金与水费结算方式 | 履约保证金： 1、合同签订后，中标方须在7个工作日内以转账方式向采购人指定账号缴纳人民币伍拾万元整（￥500000.00）履约保证金。 2、中标方应服从采购人的管理，并做好现场的质量、工期、安全文明的控制，做好现场的成品保护。若未按规定施工或发现违约行为，采购人有权罚没相应的履约保证金。如中标方存在违约情况，扣除相应的履约保证金；如中标方没有违约行为，履约保证金将于服务期限到期后无息退还中标方。 3、合同有效期内，有未达到故障须响应时间、未及时解决故障问题、未及时整改甲方提出的合理化建议项目以及实测查证正常供热水温度低于50℃±5℃等违约情况出现，则在履约保证金里扣除相应的违约金，乙方需在7个工作日内补足履约保证金，确保在甲方处始终保证有人民币伍拾万元整。 水费结算方式： 1、中标方负责投资建设热水收费系统，供采购人学生消费， APP开户无押金，一卡通内或APP账户费用结余可以退还；中标方按照收费系统所显示的实际使用热水量向采购人学生收取热水费用。 2、热水系统运行期间，水电费每月末结算一次（遇寒暑假，顺延至开学月末结算）。中标方必须在每月初5号以前支付采购人上月度的水电费 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1、投标人需配备相应备品备件； 2、质保期满后主要零配件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。 |
| 工程款结算要求 | 因招标时间与工程施工时间交错，鉴于工程进度，学生公寓集中供热BOT项目各楼幢的室内立管由建工集团一并布设。具体的布设内容如下： （1）、淋浴室内集中供热立管安装，同时室内立管由异直三通引出10厘米并热熔DN25ppr闸阀,以备中标方下一阶段的施工； （2）、室内立管施工至顶楼屋面水泥板面以上50厘米，预留接口以备中标方下一阶段的施工； （3）、回水管网按图纸由福建建工集团一并施工，其中二期学生公寓（楼群1－5）回水系统底部主管建议由一层改为自行车库梁底。底部同样回水立管施工至顶楼屋面水泥板面以上50厘米，预留接口以备中标方下一阶段的施工； （4）、淋浴室内原设计的冷热水管网、热水计量表（BOT中标方安装）的配套供电管网（离地2.3米高处强电插座孔位）的预埋施工仍由福建建工集团按设计规范一并施工，热水混合阀、花洒、集中供热计量水表的安装由BOT中标方施工。 投标人必须提供详细的工程造价方案。 中标人必须接受，在中标后按所有参与投标人提供的造价方案的平均价与校方进行结算。 |

三、集中供热系统服务管理考核办法

以下考核为采购人对成交人按年度进行考核，一个年度内任何时间都可进行考核，并累计扣分，12个月内累计扣分达40分及以上为不合格，采购人有权终止合同；连续两年中，每年学生对成交人满意度测评低于75%或考核扣分数达到25分及以上，采购人有权处以50000元罚款；连续叁年中，每年学生满意度测评低于75%或考核扣分数达到25分及以上，采购人有权选择终止合同。本考核办法可在履约期间双方协商并补充完善。

（1）成交人全权负责合约期内供热水系统的安全问题，一年内若因成交人的供水或与供水系统工作相关而出现任何安全事故，造成人员伤害及财产损失的，一次安全事故扣20分，并处罚款30000元。年度内出现二次安全事故，采购人有权终止合同。

（2）因成交人系统原因，宿舍卫生间任意出水端5-10秒供热水温度达不到合同要求（50℃±5），每发现一次扣5分，并处2000元的罚款。

（3）因成交人系统原因，供热水不足造成较大负面影响的（每栋楼达20%以上宿舍不能正常供热水的），每发现一次扣10分。并处5000元的罚款。

（4）设备故障报修必须即刻响应，小微故障在2小时内解决；一般故障必须在4小时内解决，重大故障必须在响应后24小时内解决。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，成交人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备机更换。未按上述响应的每一次扣5分。

（5）成交人每年3月、9月份进行两次全系统的巡检与保养，未及时巡检与保养每次扣5分。

（6）成交人须对运行中损耗设备进行必要的更换（包括外观整修），确保设备的正常使用。未及时更换的每次扣5分。

（7）合约期内成交人每三年进行一次供热水系统全面整修。未全面整修一次扣10分。

（8）一个月内，同一设备出现不同或相同故障达三次，每设备扣5分。

（9）成交人不能在响应规定时间内完成故障进行修复，造成学生投诉，一次扣5分。

（10）对成交人供热水系统，年度测评学生满意度不能达到75%及以上的，每次扣10分。

（11）其它造成较大影响，中央供热水系统不能满足学生使用要求的，每次扣10分。

成交人在合同期内不得对本项目进行分包与转包。若发现分包与转包，采购人有权终止该合同。

第六章  采购合同（范本）

注释: 本合同格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章      投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“法定代表授权书”。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

封面格式

投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：          ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

③招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第二章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：       年       月         日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位法定代表人授权书

致：

我方的单位法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

单位法定代表人：

身份证号：

手机：

投标人代表：

身份证号：

手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位法定代表人签章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位法定代表人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

▲注意：

1、纸质投标文件正本中的本授权书应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：        年      月        日

二-3财务状况报告

致：

（ ）投标人提供财务报告的

现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

1、投标人提供的财务报告复印件应符合下列规定：

经会计师事务所审计的上一年度的年度财务报告或递交响应文件截止日期前半年内任一个月的财务报表或递交响应文件截止日期前半年内银行出具的有效资信证明；

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收和依法缴纳社保资金的证明材料

4-1 依法缴纳税收的证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

▲注意：

1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

4-2 依法缴纳社保资金的证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

▲注意：

1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5具备履行合同所必需设备和专业技术能力的证明材料

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

▲注意：

1、纸质投标文件正本中的本声明函应为原件。

2、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

①具备履行合同所必需的设备：投标供应商提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）；

②具备专业技术能力：提供负责本项目的主要人员的名单或其它相关证明；

特此声明。（附格式）

| 主要人员名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号码 | 联系方式 |

二-6参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

▲注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7无行贿犯罪承诺函（参考）

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有行贿犯罪不良记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，通过国家企业信用信息公示系统查询（www.gsxt.gov.cn/index.html）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

▲注意：

投标人应在本项目招标公告发布日期之后分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料须使用转账凭证复印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

投标人名称：                                   招标编号∶

| 序号 | 项目名称 | 每吨标准热水向学生售价报价（元/吨） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湄洲湾职业技术学院新校区学生宿舍空气源热泵+太阳能热水工程项目服务采购 |  | 9年10个月 |
| 备 注 | 本项目收费年限：9年零10个月（2019年9月1日起至2029年6月30日止），收费标准每吨热水最高限价35元人民币，超过最高限价报价，作投标无效处理；项目年限与热水收费单价只接受唯一报价，不接受区间报价，否则作投标无效处理。 |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：         年      月      日

二、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-1-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，评标时必须依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1节能（非强制类）、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料

▲注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）（技术商务评分中要求提供的信息除外），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的（采购标的的货物） | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、投标有效期 |  |  |  |
|  | 2、交货期 |  |  |  |
|  | 3、验收条件 |  |  |  |
|  | 4、付款条件 |  |  |  |
|  | 5、售后服务要求 |  |  |  |
|  | …………… |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

▲注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：        年      月     日

四、投标人提交的其他资料

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

4-1技术商务部分评标内容对应表

投标人名称：                          招标编号∶

| 项 目 |  | 评 标 内 容 | 投标文件响应情况 | 证明材料 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 |  |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须将投标文件中的相关内容按上述要求及以上格式，逐条对应填写，以便评委进行评标，未按以上格式逐条填写导致条理不清，解释不明的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：        年      月     日

附件

承诺函

致：采购人

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：），如获中标：

我公司在合作期内负责日常设备维护、检修、维修（所有系统相关配件的更新、维修等）等工作，保证系统正常运行并承担所有相关费用。

………

（根据招标文件内容要求的相关承诺，格式自拟）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：        年      月     日

招标服务费承诺书

致：莆田市中恒信招标代理有限公司

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：        年      月     日

附：制作投标文件标准胶装装订范本